- Общие положения

  - Настоящая инструкция распространяется на оперативного дежурного электромонтера.

  - Оперативный дежурный электромонтер подчиняется непосредственно старшему мастеру электросилового участка.

  - Оперативный дежурный электромонтер назначается, перемещается и освобождается от работы начальником цеха по согласованию с главным энергетиком завода.

  - Квалификационная характеристика  оперативного дежурного электромонтера:

- образование не ниже среднего, опыт работы в электроснабжении предприятия;

- знание схем  электроснабжения завода;

- группа по электробезопасности не ниже 4 до и свыше 1000 В.

  - Оперативный дежурный электромонтер подчиняется функционально главному энергетику завода.

  - Оперативному дежурному электромонтеру функционально подчиняется электротехнический персонал завода.

- Задачи

  - Основной задачей оперативного дежурного электромонтера является снабжение цехов и подразделений завода электроэнергией.

- Функции

  - Оперативный дежурный электромонтер обеспечивает:

- надежную, экономичную и безопасную работу электроустановок цеха;

- систематический контроль за графиком нагрузки завода, выполнение мероприятий по снижению потребляемой мощности в часы максимума энергосистемы;

- ведение технической документации на рабочем месте.

3.1.1. Оперативный дежурный электромонтер обязан:  приступая к работе, принять смену от предыдущего, а после окончания работы сдать смену следующему по графику. Уход с дежурства без сдачи смены ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

  - При приеме смены:

    - Ознакомиться с состоянием, схемой и режимом работы оборудования сетей, находящихся в его оперативном управлении или ведение.

    - Получить сведения от сдающего смену об оборудовании, за которым необходимо вести особо тщательное наблюдение для предупреждения нарушений в работе, и об оборудовании, находящемся в резерве и ремонте.

    - Выяснить, где и какие работы ведутся по заявкам, нарядам и распоряжениям, их характер и фамилии лиц, ответственных за эти работы, места установленных заземлений.

    - Ознакомиться с имеющимися распоряжениями и записями в журналах, которые ведутся на диспетчерском пункте предприятия.

    - Ознакомиться с записями в оперативном журнале, начиная со своей предыдущей смены ( в первую очередь записи сдающего смену).

    - Ознакомиться с заявками и принятыми по ним решениями.

    - Проверить соответствие мнемосхемы диспетчерского пункта действительному состоянию оборудования на время приемки смены.

3.2.8.   Выяснить у предыдущей смены, какие каналы связи и сигнализации неисправны.

    - Проверить и принять оперативную документацию.

    - Принять в чистоте и порядке рабочее место.

    - Оформить приемку смены в оперативном журнале за своей подписью и подписью сдающего смену.

  - При сдаче смены:

3.3.1.Сообщить принимающему:

- отклонения от нормально установленных схем распределительных сетей;

- объекты, на которых производятся работы с ведома и разрешения оперативного дежурного электромонтера;

- установленные заземления;

- имеющиеся замечания по работе оборудования, сетей, средств связи и сигнализации;

- имеющиеся устные указания или распоряжения начальника, руководства по работе предприятия;

- о произошедших аварийных режимах, несчастных случаях в энергосистеме.

    - Сдать в порядке и чистоте рабочее место, приведенную в соответствие мнемосхему завода.

    - Оформить сдачу смены в оперативном журнале за своей подписью после подписи принимающего смену.

  - Приемка и сдача смены во время ликвидации аварии ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

  - Приемка и сдача смены во время переключений допускается только с разрешения вышестоящего административного персонала. В нормальных условиях оперативные переключения должны быть закончены за 30 мин. до окончания смены.

  - Во время дежурства оперативный дежурный электромонтер обязан:

3.6.1. Руководить технологическим процессом предприятия путем координации действий подчиненного электротехнического персонала, обеспечивая наиболее рациональный и экономичный режим работы предприятия.

    - Осуществлять контроль за нормальной работой оборудования подстанций и линий электропередачи, находящихся в ведении и управлении оперативного дежурного электромонтера.

    - Контролировать нагрузку оборудования подстанций и линий электропередачи и напряжения в сети, вести наиболее экономичный режим работы электросетей.

    - Обеспечивать выполнение намеченных плановых ремонтов оборудования подстанций и линий электропередач согласно имеющихся заявок и в установленные сроки.

    - Принимать все зависящие от него меры по предотвращению и ликвидации аварий и повреждений, организовывать аварийные обходы ВЛ 6 – 0,4 кВ, находящихся в его управлении и ведении.

    - Оперативный дежурный электромонтер во время своей смены ведет следующую документацию:

- оперативный журнал, в котором отмечает:

- прием и сдачу смены;

- места установленных заземлений с указанием их номеров;

- все производимые в течение смены переключения и изменения токоразделов в сети 6 кВ, отключение оборудования защитой с указанием причины, успешную и неуспешную работу АВР;

- появление «земли» в сети 6 кВ до ее устранения;

- допуск бригады к работе с указанием номера наряда и места работы.

- журнал выдачи ключей;

- журнал дефектов ВЛ и ТП.

    - Соблюдать нормы и правила настоящей инструкции.

    - Немедленно сообщать начальнику:

- о несчастных случаях на производстве;

- о признаках профессиональных заболеваний;

- о состоянии оборудования, действиях персонала и других ситуациях, создающих угрозу для жизни и здоровья людей;

- о фактах неправильных действий или нарушении оперативной дисциплины персоналом предприятия;

- об авариях и отказах в работе электросетей;

- о введении в действие графиков ограничений потребителей или отключений с питающих центров.

    - Организовывать при происшествиях немедленный вызов скорой помощи или пожарной команды.

    - Сообщать начальникам соответствующих служб об авариях и отказах в работе электросетей в целях принятия своевременных мер по ликвидации последствий.

    - Работать только с оперативным и оперативно-ремонтным персоналом, указанном в списках подразделений и потребителей.

    - Выполнять все оперативные распоряжения диспетчера системы, а также главного инженера предприятия, начальника по всем оперативным вопросам и текущей эксплуатации.

    - Не допускать присутствия на диспетчерском пункте посторонних лиц, кроме персонала, по необходимости лиц, в сопровождении руководства, а также с разрешения начальника.

  - Оперативный дежурный электромонтер, независимо от присутствия лиц из числа административно-технического персонала, несет персональную ответственность за ликвидацию технологического нарушения, единолично принимая решение и осуществляя мероприятия по восстановлению нормального режима.

В случае необходимости,  лицо из числа административно-технического персонала (главный энергетик предприятия, его заместитель, старший мастер, мастер) имеет право взять руководство по ликвидации аварии на себя с записью в оперативном журнале.

  - Оперативный дежурный электромонтер обязан неустанно повышать свою квалификацию путем изучения оборудования сети, режимов ее работы, технической и информационной литературы и т.п., а также принимать участие в повышении квалификации оперативного персонала предприятия путем проведения технической учебы, инструктажей, противоаварийных тренировок с выездом на места, а также бесед во время смены.

- Права

  - Оперативный дежурный электромонтер имеет право:

- прекращать работу отдельных подразделений, отключать и переключать оборудование в случае их аварийного состояния на период ремонта или профилактического осмотра;

- выводить из работы оборудование, эксплуатация которого может привести к аварии или представляет опасность для жизни и здоровья людей.

- Ответственность

  - Оперативный дежурный электромонтер несет ответственность согласно действующего законодательства.