1.Общие требования охраны труда и безопасности.

  - К обслуживанию газового оборудования  в ГРП, котельной и внутренних газопроводов допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие профессиональное обучение, прошедшие медицинское освидетельствование и не имеющие противопоказаний, вводный и первичный инструктажи по охране труда, пожарной и промышленной безопасности, обученные технологии проведения газоопасных работ, правилам пользования средствами индивидуальной защиты (противогазами, спасательными поясами), способам оказания первой (доврачебной) помощи, аттестованные и прошедшие проверку знаний в области промышленной безопасности. Перед допуском к самостоятельному выполнению газоопасных работ (после проверки знаний) слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования проходит стажировку под наблюдением опытного работника в течение первых десяти рабочих смен.                                                                                           Стажировка и допуск к самостоятельной работе в газовом хозяйстве оформляется приказом по предприятию.

  - Периодическая аттестация (проверка знаний производственной инструкции, а также безопасных методов труда и приемов выполнения работ) проводится не реже 1 раза в 12 месяцев в постоянно действующей экзаменационной комиссии предприятия; повторный инструктаж по охране труда, пожарной и промышленной безопасности  проводиться не реже 1раза в 3 месяца.

  - На территории предприятия необходимо выполнять требования инструкции по охране труда , соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, быть внимательным по отношению к движущемуся транспорту и работающим грузоподъемным машинам. Курить на территории предприятия разрешается только в специально отведенных для этой цели местах.

  - Необходимо соблюдать установленный на предприятии режим труда и отдыха. Работа по графику 12 часов в смену. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю.

  - При обслуживании газового оборудования на работника возможно воздействие следующих опасных и вредных производственных факторов:

Физические – движущиеся машины и механизмы, (могут привести к травме), повышенная или пониженная температура окружающего воздуха, повышенная или пониженная подвижность воздуха, недостаточная освещенность рабочего места (могут привести к простудным заболеваниям и заболеваниям органов зрения);  повышенное значение напряжения в эл. цепи, замыкание которой может пройти через тело человека, может привести к эл. травме; острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях инструмента и оборудования,  воздействие которых может привести к травме;

Химические - повышенное содержание предельных углеводородов - метана (взрывоопасность и опасность отравления)

1.6.  Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования  должен работать только в специальной одежде. В соответствии с типовыми отраслевыми нормами рабочему выдается:

| Средства индивидуальной защиты | Норма выдачи на год |
| --- | --- |
| Костюм х/б ГОСТ 27575-87 | 1 |
| Ботинки кожаные ГОСТ Р 12.4.187-97 | 1 пара |
| Рукавицы б/з. ГОСТ 12.4.010 | 6 пар |
| Очки защитные ГОСТ 12.4.013 | До износа |
| Респиратор ГОСТ 12.4.004 | До износа |
| Противогаз шланговый ПШ-1Б ТУ6-16-2053-76 | дежурный |
| Зимой дополнительно: куртка х/б на утепленной прокладке ГОСТ 29335-92 | 1 на 2,5 года |

1.7.     Работник должен пройти противопожарный инструктаж, знать  правила поведения при пожаре и при обнаружении признаков горения.

1.8. Работник обязан немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).

  - Необходимо оказывать пострадавшим при травмировании, отравлении или внезапном заболевании первую доврачебную помощь.

  - При обнаружении каких-либо неисправностей, немедленно прекратить работу и сообщить об этом мастеру. Самостоятельно устранять какие-либо неисправности, если такая работа не входит в круг ваших обязанностей запрещается.

  - Знать и соблюдать правила личной гигиены. Мыть руки мылом по мере загрязнения, перед курением и приемом пищи.

1.12.  Виновные в нарушении Правил безопасности в газовом хозяйстве, производственных инструкций и инструкций по охране труда, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- 2.Требования охраны труда и безопасности

- перед началом работы.

  - Необходимо надеть полагающуюся по нормам исправную и чистую спец. одежду, спец. обувь и другие средства индивидуальной защиты.  Спец. одежда не должна иметь свисающих концов, обшлага рукавов должны быть застегнуты.

Перед пользованием защитными очками следует:

а) проверить исправность очковых стекол (при наличии трещин пользование ими не разрешается); очки следует оберегать от механических повреждений, содержать в чистоте;

- б) отрегулировать натяжение наголовной ленты.

Перед применением респиратора:

а) надеть его на лицо так, чтобы подбородок и нос разместились внутри полумаски;

б) отрегулировать тесьмы оголовья для плотного прилегания полумаски к лицу; при поворотах головы герметичность по полосе прилегания не должна нарушаться; следить за правильным прилеганием респиратора к лицу во время работы.

Перед применением противогаза внешним осмотром проверяют исправность и комплектность, обращая особое внимание на клапаны (особенно на клапаны выдоха), углы герметизации и целостность оплетки шланга. Руководствоваться эксплуатационной инструкцией – по проверке и эксплуатации шланговых противогазов в комплекте со спасательными поясами и веревками.

- 2.2. Перед началом работ в ГРП пройти инструктаж по безопасному проведению работ, а перед выполнением газоопасных работ получить целевой инструктаж с оформлением наряда-допуска.

- 2.3. Ознакомиться с условиями, характером и объемом работ на месте их выполнения.

- 2.4. Подготовить необходимые инструменты, материалы, заглушки, приспособления.

2.5. Проверить наличие, комплектность и состояние средств пожаротушения на участке. Проверить исправность средств связи,  освещения, вентиляции.

2.6. Проверить исправность газоанализатора.

2.7. Проветрить помещение, открыв входную дверь, окна и вентиляционные отверстия. Проконтролировать наличие остатков газа газоанализатором.

2.8. Обо всех обнаруженных недостатках на рабочем месте или неисправностях инструмента сообщить руководителю, и до его указания не приступать к работе.

- 3.Требования охраны труда и безопасности во время работы.

3.1. Выполнять требования безопасности, изложенные в эксплуатационной документации завода изготовителя оборудования, а также инструкций по охране труда и пожарной безопасности, действующих на предприятии.

3.2.  При ручном перемещении грузов не поднимать и не переносить груз выше допустимых норм. Предельно допустимые нормы поднятия и перемещения /разовое/ тяжестей  постоянно в течение рабочей смены

для женщин –7 кг.

для мужчин – 15 кг

ов газа газоанализатором.яционные отверстия. 55001,  часов до 32 часов. одвигатель отключают и вПри чередовании с другой работой /до 2-х раз в час/

для женщин до 10 кг

для мужчин до 30 кг.

3.3. Необходимо соблюдать эксплуатационные инструкции

ТР допускается персонал, аттестованный на знания правил безопасности систем газораспределения и газопотребления ПБ 12-529-03, безопасных методов и приемов выполнения работ.

- 3.5. Работы по ТО и ТР проводятся в дневное время суток. Работы по ТО без отключения газа проводятся без наряда-допуска, а по ТР по наряду-допуску на газоопасные работы, который регистрируется в специальном журнале подразделения.

- 3.6. При выполнении газоопасных работ необходимо иметь средства защиты органов дыхания, спасательные пояса и веревки. Применять инструмент, не дающий искрообразование, не допускать применения открытого огня, курения, посторонних к месту проведения газоопасных работ.

- 3.7. Запрещается рассоединять газопроводы под давлением без его отключения и установки заглушек, которые должны соответствовать максимальному давлению газа в газопроводе, иметь хвостовики, выступающие за пределы фланцев, и клеймо с указанием давления газа и диаметра газопровода.

- 3.8.  Газопроводы при пуске газа должны продуваться газом до вытеснения всего воздуха. Окончание продувки определяется путем анализа или сжигания отбираемых проб. Объемная доля кислорода в пробе газа не должна превышать 1 по объему, а сгорание газа должно происходить спокойно без хлопков. Газопроводы при освобождении от газа должны продуваться сжатым воздухом или инертным газом до полного вытеснения газа. Окончание продувки определяется химическим анализом. Остаточная объемная доля газа  в продувочном воздухе не должна превышать 20 от нижнего предела воспламеняемости. При продувке газопроводов запрещается выпускать газовоздушную смесь в помещения, лестничные клетки, а также в вентиляционные и дымоотводящие системы. Газовоздушная смесь при продувках газопроводов должна выпускаться в местах, где исключена возможность попадания ее в здания, а также воспламенения от источника огня.

3.9. При выполнении газоопасных работ должны применяться переносные аккумуляторные взрывобезопасные фонари, включение и выключение которых производить за 10м от ГРП и от газопроводов.

3.10. Перед началом ремонтных работ в помещении ГРП необходимо проверить его на наличие газа в воздухе газоанализатором.

3.11. Во время выполнения ремонтных работ в помещении ГРП должен быть организован непрерывный надзор с улицы через открытую дверь. Для этой цели из бригады работающих в ГРП назначается дежурный, в обязанности которого входит:

- находиться у входа в помещение ГРП и держать связь с работающими в помещении, наблюдать за их состоянием;

- не допускать курения и открытого огня около ГРП

- следить, чтобы при работе в противогазах шланги не имели переломов, а открытые концы их  были расположены снаружи здания с наветренной стороны на расстоянии не менее 5 м от ГРП и закреплены. Длина шланга не должна превышать 15 м.

3.12. Если установлено наличие газа в воздухе помещения ГРП, оно должно быть  проветрено. В этих условиях вход в помещение разрешается только в противогазах.

3.13. Необходимость подтягивания болтов фланцев, сальников или резьбовых соединений на газопроводах среднего и низкого давления определяется обмыливанием этих соединений и допускается выполнять при рабочем давлении газа с контролем результата обмыливанием..

3.14. Работы по ремонту электрооборудования ГРП и замена перегоревших электроламп должны производиться при снятом напряжении. При использовании переносных светильников во взрывозащищенном исполнении включение их должны производиться вне помещения ГРП

3.15. В помещении ГРП хранение горючих, легковоспламеняющихся материалов и баллонов с газом категорически запрещается.

Вход в помещение ГРП посторонним запрещается.

  - Запрещается курение и пользование огнем в помещении ГРП и на расстоянии 10 метров от него.

3.17. Продолжительность работы в противогазе без перерыва не должна превышать 30 мин.

3.18. Сброс газа из газопровода в помещении ГРП не допускается.

4. Требования охраны труда и безопасности

в аварийных ситуациях.

4.1. При нарушении режима работы, повреждении или аварии с газовым оборудованием обслуживающий персонал обязан немедленно сообщить о случившемся мастеру или лицу, ответственному за газовое хозяйство цеха и принять меры к восстановлению нормального режима работы.

4.2. Деятельность по ликвидации аварийных ситуаций должна определяться планом локализации и ликвидации аварийных ситуаций, утвержденным главным инженером предприятия.

4.3. Обнаруженные утечки газа устраняются в аварийном порядке без наряда-допуска до устранения прямой угрозы жизни людей. После устранения угрозы, работы по приведению газопровода и газового оборудования в исправное состояние проводятся по наряду-допуску на газоопасные работы.

4.4. При несчастном случае необходимо сообщить мастеру о случившемся и обратиться в здравпункт завода лично или позвонить по тел. … или      …. (сот.112). При необходимости вызвать скорую помощь по телефону ….

Во всех случаях пользоваться инструкцией по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим

4.5. При пожаре рабочий  должен немедленно сообщить о случившемся по телефону … в пожарную часть, сменному мастеру цеха  по телефону …, сменному энергетику по телефону … и приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения (огнетушителями, песком, пожарным инвентарем) и должен обязательно организовать встречу пожарной машины.

4.6. При всех замеченных нарушениях, представляющих опасность для людей, неисправностях оборудования, средств защиты и т.д., принять меры к их устранению, а при невозможности, немедленно сообщить вышестоящему руководителю.

- Требования охраны труда и безопасности

по окончании работ.

5.1. Привести в порядок свое рабочее место, проверить исправность инструмента и средств защиты.

5.2. Убрать с рабочего места отходы производства в установленные места согласно их маркировки.

5.3. Сообщить мастеру и сменщику обо всех неисправностях и неполадках, замеченных в процессе работы и о принятых мерах.

5.4. Сдать смену сменщику  под роспись в оперативном журнале с отметкой о незаконченных работах, недостатках и объеме работ, выполненных за смену.

5.5. При отсутствии сменщика покидать рабочее место без разрешения мастера запрещается.

5.6. После сдачи смены снять спец. одежду, убрать ее в шкаф для рабочей одежды, вымыть с мылом лицо и руки, при необходимости принять душ.

5.7. По окончании работ по ТО мастер газового хозяйства должен сделать запись о результатах ТО в журнале с указанием даты, объема работ, фамилии исполнителей, должности с обязательной их росписью. Указанный журнал ведет мастер газового хозяйства цеха

5.8. После окончания работ по ТР в ремонтной карте на газопровод, газоиспользующую установку или паспорте с указанием даты, объема выполненных работ, фамилий исполнителей, должности с обязательной росписью.